项目名称：成都师范学院图书馆空调改造项目

项目编号：510201201805192

## 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

项目概述

成都师范学院图书馆中央空调系统原空调主机为地源热泵螺杆式机组，因土地转让，原设计的部分回灌井及管道无法继续使用。为恢复图书馆空调系统的正常使用，为师生提供良好的阅读环境，现对图书馆空调系统进行修复以达到使用效果。本次采购项目包括但不限于：新增模块式风冷热泵机组及其附属配件，原有系统运行保养维护检修最终达到使用效果，满足使用需求。

一、新增主机设备部分

1、配置要求

模块式风冷热泵机组规格、参数、数量需满足设计总体要求。

2、技术要求

※2.1机组总名义制冷量不小于2000kW，采用R410A（HFC-410A）环保制冷剂。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

※2.2 机组采用模块式风冷热泵机组，压缩机为涡旋式，模块机组合台数为16台。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.3 水侧换热器：板式换热器。

2.4 空气侧换热器需采用翅片式换热器。

2.5 节流部件采用电子膨胀阀。

2.6 每台模块标配水压差开关或水流开关。

2.7 机组下半部分需采用钣金密封形式。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.8▲除霜系统：须有稳定可靠的自动除霜系统，可实现间隔除霜，制热除霜。

※2.9单台模块机组占地面积不超过2.8m2，以节省安装空间；（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.10▲机组组合的台数为16台，采用模块化设计，模块组合时不分主从机。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.11 运行范围：机组应确保在室外环境温度10℃～45℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～25℃时可正常运行制热模式。

2.12 机组水压降不超过40kPa(不含水过滤器)，机组水压降不超过60kPa（含水过滤器）。

2.13▲模块组合时，1.任何一台需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行。2.应具有分级启动功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.14▲机组标准配置ModBus协议，须提供制造商免费开放此协议的承诺函，可接入楼宇自控系统。（提供第三方检测机构出具的检测报告或制造厂家官方网站截图或制造厂家的技术文件或制造厂家的产品彩页资料（须加盖投标人单位鲜章）

2.15风机盘管制冷量＞10KW，风量＞1000m³/h。

2.16机组具备多重防冻保护：水泵运行防冻、机组制热防冻、辅助电加热防冻。

※2.17名义COP(制冷性能系数kW/kW)不小于3.2，达到国家二级能效，提供第三方检测机构的COP检验报告。

※2.18综合能效系数IPLV不小于3.7，提供第三方检测机构的检验报告。

2.19 投标产品应通过CRAA认证，并提供CRAA认证证书复印件或扫描件。

2.20 出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为5～15℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为30～50℃。

2.21 噪声：单台模块机组配置静音模式，噪声应不大于70dB(A)，提供第三方噪声测试报告。

2.22整个图书馆中央空调系统安装集中自动控制装置。

2.23室外设备具有不低于IP55的防护等级。

备注：

（1）投标产品必须符合“※”项技术要求，若不响应或有负偏离，则视作未实质性响应招标文件，作无效投标处理。

（2）▲项参数为重要要求，若不响应或有负偏离，作扣分处理。

（3）设计图纸为完成本项目的指导性方案，投标人在充分勘察现场后，必须考虑其有可能存在的不足或须优化的部分并在投标报价中综合考虑；投标人的投标报价除“项目内容清单"中要求的内容报价外，还要对检查原系统、缺陷修复及优化等保证系统正常运行的相关费用报价，此项为本项目实质性内容。

二、中央空调系统整体安装。

1、总体要求

原有中央空调系统已停机3年左右，停机前水系统中有局部余水。为保证图书馆大楼中央空调系统正常运行满足使用需求，供应商中标后须先行会同采购人、监理单位完成水系统严密性试验、管路压力测试、原有设备单机试运转、原有系统检查及综合评估等工作，并出具中央空调系统综合评估报告，报告中须详述原有系统运转情况、完整度、须维修保养内容。并制定详细的工作计划与安排报采购人及监理单位审核后进行实施。

2、项目完成时间：本项目在合同签订后100天内完成。

3、整体调试检修包括但不限于以下内容：

- 风口清洗。

- 回风口滤网更换。

- 原有风柜更换皮带。

- 拆除并更换原有分集水器。

- 二楼大厅服务台处增加一台风机盘管，满足工作人员的使用需求。

- 安装2台水泵于原水泵旁，并升高1米。

- 更换原有膨胀水箱。

- 其它机房配套设施改造。

- 水系统管路打压测试。

- 水系统管路清洗。

- 末端设备单机实验。

- 阻断信息中心风口。

4、具体工作内容以现场实际需求为准，最终达到使用效果（夏季：24-28℃，冬季：18-20℃）。

三、售后服务

1、免费保修期及保修范围：

1.1免费保修期：验收合格后2年。

1.2免费保修范围：图书馆中央空调系统（含原系统）上门服务。

2、售后服务网点：投标人及设备制造商均在招标人项目所在地有售后服务网点。

3、售后服务内容：

3.1厂家免费提供施工全过程的监管服务；

3.2为用户设备建立档案，保证随时为用户提供所需的技术指导；

3.3保证接到故障通知后2小时内，紧急故障1小时内到达现场；

3.4负责免费（含往返交通费，住宿期间的食宿、交通、授课、资料文件等费用）提供2人到厂家培训，并制定有培训计划；

3.5必须提供质保期满后的维护保养方案。按优惠价格提供终身有偿维修、保养服务；

3.6在质保期内，免费向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件；投标人同时需提供易耗、易损件清单并注明单价。

3.7必须提供详细的质保期内维护保养方案及计划。

4、须提供设备制造商针对本项目的售后服务承诺原件。

四、施工、检验、供货等要求

4.1检验标准要求

所提供的产品在性能和安全上除满足国家现行有关标准外，也须符合本次招标文件的要求。

4.2设备供货要求（中标后供货时提供）

（1）设备包括室内机和主机、配套管道、所有相关附件及控制器等。

（2）设备是全新整套的、符合国家有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。

（3）提供备品、备件清单（含必需的易损、易耗件和专用工具）

（4）提供随机的文件：

①提供详细的装箱清单。

②备品、备件、工具、材料等清单。

③提供中文简体产品使用及安装说明书、运行维护手册、电气接线图等技术资料。

④产品合格证书原件。

五、施工组织方案

5.1投标人须提供完整的施工组织方案，说明各安装分项（含原系统维护）的施工方法和布置，随投标文件至少必须提交以下项目内容（包括必需的文件说明书、图表等资料）：

（1）工程完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

（2）施工进度表，因项目施工时间较紧，请投标人按招标文件要求自行拟定施工进度表。

（3）提供现场主要施工管理人员表、劳动力计划表。

（4）保证安全、文明施工，减少环境污染和降低嗓音的措施。

5.2施工工艺技术要求

（1）有腐蚀可能的铁件在制作安装中的破损处均应除污去垢，先刷红丹两遍后，再刷调和漆两遍。

（2）所有设备基础均应待设备到货核对尺寸无误后才能进行施工。

（3）各项施工要求，应严格遵守中华人民共和国现行的有关通风与空调工程施工质量验收规范及设备生产厂提供的有关规定。

（4）工程协调：投标人必须与其他单位密切配合，以达到优质、快捷地完成安装工程。

5.3投标人中标后需针对新建系统和原有系统进行打压和严密性测试、清洗管道，等测试前通知甲方、监理到场后才予实施。如有漏点，向监理及甲方提供报告。测试后，应提供测试报告（报告应包括原有系统除本次清单完成外，还需维修或更换的设备具体明细表及预算）。

5.4投标人中标后需针对原有系统末端设备进行单机实验，提供实验报告（报告应包括原有系统除本次清单完成外，还需维修或更换的设备具体明细表及预算）。新建系统完工后须与原有系统进行联机实验及调试。

注意：1、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标文件要求。

六、服务费支付方式：

合同签订后10日内，预付合同价的30%，设备到场验收合格后，支付30%。所有设备安转、调试完成，并最终达到使用效果，满足使用需求，经采购人、监理单位验收合格后，支付至合同价85%。经发包人委托的第三方审计单位审计完毕，扣除竣工结算审计价金额5%作为质保金后，支付剩余款项；质保金在缺陷责任期满后按规定无息付清。

附件：

项目内容清单

| 名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备维修改造部分 |  |  |  |
| 更换皮带风柜 MDW300VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW300VR 3.更换皮带。 | 台 | 2 |
| 更换皮带风柜 MDW250VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW250VR 3.更换皮带 | 台 | 5 |
| 更换皮带风柜 MDW200VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW200VR 3.更换皮带。 | 台 | 1 |
| 更换皮带风柜 MDW180VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW180VR 3.更换皮带。 | 台 | 6 |
| 更换皮带风柜 MSW150VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW150VR 3.更换皮带。 | 台 | 5 |
| 更换皮带风柜 MSW120VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW120VR 3.更换皮带。 | 台 | 5 |
| 更换皮带风柜 MSW100VR | 1.名称：风柜 2.型号：MDW100VR 3.更换皮带。 | 台 | 5 |
| 更换皮带风柜 MSW80VR | 1.名称：风柜 2.型号： MDW80VR 3.更换皮带。 | 台 | 1 |
| 更换皮带吊顶式空调 MSW030HF | 1.名称：空调 2.型号：MSW030HF 3.更换皮带。 | 台 | 2 |
| 更换皮带吊顶式空调 MSW020HF | 1.名称：空调 2.型号：MSW020HF 3.更换皮带。 | 台 | 2 |
| 末端设备单机实验 | 1.名称：末端设备单机实验 | 项 | 1 |
| 系统联机实验及调试（原系统及新增系统联机） | 1.名称：系统联机实验及调试 2.部位：原系统及新增系统联机 | 项 | 1 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 自动控制部分 |  |  |  |
| 控制器 IVC1L-1410MAR | 1.名称：控制器 2.类别：IVC1L-1410MAR 3.功能：详图 4.控制点数量：详图 | 台 | 1 |
| 扩展模块 IVC1-1600ENR | 1.名称：扩展模块 2.规格：IVC1-1600ENR 3.类型：详图 4.输出形式：详图 | 台 | 2 |
| 扩展模块 IVC1-0016ENR | 1.名称：扩展模块 2.规格：IVC1-0016ENR 3.类型：详图 4.输出形式：详图 | 台 | 2 |
| 触摸屏 10寸真彩 | 1.名称：触摸屏 2.型号：10寸真彩 3.规格：详图 4.接线端子材质、规格：详图 5.端子板外部接线材质、规格：详图 8.小母线材质、规格：详图 9.屏边规格：详图 | 台 | 1 |
| 继电器 RXM240057L | 1.名称：继电器 2.型号：RXM240057L 3.容量（A）：详图 4.电压等级（kV）：详图 5.安装条件：详图 6.安装部位：详图 | 台 | 1 |
| 开关电源 NES-300-24 | 1.种类：开关电源 2.规格：NES-300-24 3.型号：详图 4.容量：详图 | 台 | 1 |
| 电控柜 非标定制 | 1.名称：电控柜 非标定制 2.型号：详图 3.规格：详图 4.容量(kW)：详图 5.基础型钢形式、规格：详图 | 台 | 1 |
| 云端发布 可在手机上查看 | 1.名称：云端发布 2.型号：可在手机上查看 3.规格：详图 | 台 | 1 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 水系统维修改造部分 |  |  |  |
| 末端设备过滤网更换 | 1.名称：末端设备过滤网 2.型号：详图 3.规格：详图 4.安装形式：详图 5.更换 | 台 | 89 |
| 更换集水器Φ650,L=3000 | 1.名称：集水器 2.规格：Φ650,L=3000 3.安装方式：详图 | 台 | 1 |
| 更换分水器Φ650,L=2600 | 1.名称：分水器 2.规格：Φ650,L=2600 3.安装方式：详图 | 台 | 1 |
| 拆除集水器Φ650,L=3000 | 1.名称：集水器 2.规格：Φ650,L=3000 3.拆除。 | 台 | 1 |
| 拆除分水器Φ650,L=2600 | 1.名称：分水器 2.规格：Φ650,L=2600 3.拆除 | 台 | 1 |
| 风机盘管 制冷量>10KW，风量>1500m3/h | 1.名称：风机盘管 2.型号： 3.规格：详图 4.新增设备及管道安装 | 台 | 1 |
| 拆除膨胀水箱 1100*1100*1100 | 1.名称：膨胀水箱 2.型号、规格：1100*1100*1100 | 台 | 1 |
| 更换膨胀水箱 1100*1100*1100 | 1.名称：膨胀水箱 2.型号、规格：1100*1100*1100 | 台 | 1 |
| 水系统管路清洗 | 1.名称：水系统管路清洗 2.清洗液与水比例：1:100 | m | 4000 |
| 水系统管路打压测试 | 1.名称：水系统管路打压测试 2. 5KG压力测试 | m | 4000 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 原有风系统改造部分 |  |  |  |
| 回风口滤网更换 | 1.名称：回风口滤网更换 2.型号：详图 3.规格：详图 4.质量：详图 5.类型：详图 6.形式：详图 | 个 | 140 |
| 风口清洗 | 1.名称：风口 2.清洗 | 个 | 734 |
| 阻断风口 | 1.名称：风管阻断 2.材质：铁皮 3.形状：详图 4.规格：详图 5.板材厚度：详图 6.做与风管同样厚度保温 | m2 | 5 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 其它维修改造部分 |  |  |  |
| 木工板造型+铝塑板天棚 | 1.基层：木工板造型 2.面层：铝塑板 | m2 | 2.5 |
| 拆除木工板造型+铝塑板天棚 | 1.拆除的基层类型：木工板造型 2.龙骨及饰面种类：铝塑板 | m2 | 2.5 |
| 金属龙骨+矿棉板天棚 | 1.基层：金属龙骨 2.面层：矿棉板 | m2 | 2.5 |
| 拆除金属龙骨+矿棉板天棚 | 1.拆除的基层类型：金属龙骨 2.龙骨及饰面种类：矿棉板 | m2 | 2.5 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 空调水工程 |  |  |  |
| 模块式风冷热泵机组 | 1.名称：模块式风冷热泵机组 2.型号、规格：制冷量130KW,制热量132KW 制冷剂:R410A 2030*1930*2100 运行950 净重940 3.安装方式：详图 4.减震装置形式：详图 | 组 | 16 |
| 卧式冷冻水循环水泵 L=380m3/h H=40m | 1.名称：卧式冷冻水循环水泵 2.型号：L=380m3/h 3.扬程：H=40m 4.一用一备 | 台 | 2 |
| 冷凝水热镀锌钢管 DN25，丝接 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 27.41 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 14.19 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 18.37 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN80 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 28.8 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 4.69 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN125 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 2.01 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN150 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 13.15 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN200 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 2.05 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN250 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN250 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 1 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN273 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN273 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 64 |
| 空调冷冻水回水管 LDH-DN325 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水回水管 LDH- 3.规格、压力等级：DN325 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 66.85 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 14.24 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D80 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D80 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 28.8 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D100 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D100 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 2.92 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D125 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D125 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 23.39 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D150 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D150 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 11.86 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D200 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D200 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 5.28 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D250 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D250 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 2.05 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D300 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D300 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 9.18 |
| 空调冷冻水供水管 LDG-D325 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷冻水供水管 LDG- 3.规格、压力等级：D325 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 16.03 |
| 空调立管 LR-DN300 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调立管 LR- 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详图及满足规范要求 6 警示带形式：详图及满足规范要求 | m | 6.8 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 配电总箱ZK1、ZK2 Pe=324.8kW | 1.名称：配电总箱 室外防水型 2.型号：ZK1、ZK2 3.规格：Pe=324.8kW 4.基础形式、材质、规格：详图 5.接线端子材质、规格：详图 6.端子板外部接线材质、规格：详图 7.安装方式：落地安装，H=0.3m | 台 | 2 |
| 新增出线柜 1A6 GCS配电柜 | 1.名称：新增出线柜 2.型号：1A6 3.规格：GCS配电柜 4.基础型钢形式、规格：详图 5.接线端子材质、规格：详图 6.端子板外部接线材质、规格：详图 7.小母线材质、规格：详图 8.屏边规格：详图 9.位置：地下配电房 10.安装方式： 落地安装 | 台 | 1 |
| MEB 总等电位箱 | 1.名称：总等电位箱 2.型号：MEB 3.规格：详图 4.安装部位：地下配电房 | 台 | 1 |
| 穿墙套管 DN150 | 1.类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.填料材质 | 个 | 3 |
| 铝合金桥架 200*100 | 1.名称：桥架 2.型号：200*100 3.规格：详图 4.材质：铝合金 5.类型：槽式 6.接地方式：详图 | m | 35 |
| 铝合金桥架 200x150 | 1.名称：桥架 2.型号：200*150 3.规格：详图 4.材质：铝合金 5.类型：槽式 6.接地方式：详图 | m | 14 |
| 托盘式电缆桥架 200x150 | 1.名称：桥架 2.型号：200*150 3.规格：详图 4.材质：铝合金 5.类型：托盘式 6.接地方式：详图 | m | 14.2 |
| 铜芯接地线 ZRVV-6mm2 | 1.名称：接地线 2.型号：ZRVV-6mm2 3.规格：详图 4.材质：铜芯 | m | 33 |
| 铜芯接地线 ZRVV-25mm2 | 1.名称：接地线 2.型号：ZRVV-25mm2 3.规格：详图 4.材质：铜芯 | m | 22 |
| 双壁波纹管 ICC100 | 1.名称：电气配管 2.材质：双壁波纹管 3.规格：ICC100 4.配置形式：埋地 5.接地要求：详图 6.钢索材质、规格：详图 | m | 76.23 |
| 钢管 SC80 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配 5.接地要求：详图 6.钢索材质、规格：详图 | m | 76.23 |
| 电力电缆 YJV22-0.6/1-(4×240+1×120) | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22- 3.规格：(4×240+1×120) 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：详图 6.电压等级（kV）：0.6/1.0KV- 7.地形：详图 | m | 76.23 |
| 电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-1(5*35) | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV- 3.规格：-1(5*35) 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：详图 6.电压等级（kV）：0.6/1.0KV- 7.地形：详图 | m | 260.68 |
| 电力电缆头 YJV-0.6/1.0KV-1(5*35) | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV- 3.规格：-1(5*35) 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：详图 6.电压等级（kV）：-0.6/1.0KV | 个 | 16 |
| 电力电缆头 YJV22-0.6/1-(4×240+1×120) | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV22- 3.规格：-(4×240+1×120) 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：详图 6.电压等级（kV）：-0.6/1.0KV | 个 | 10 |
| 直埋式电缆挖方 | 1.名称：挖方 2.位置：直埋式电缆 | m3 | 30.28 |
| 直埋式电缆破除绿化带路面 | 1.名称：直埋式电缆破除路面 2.位置：绿化带 | m3 | 2.592 |
| 直埋式电缆恢复绿化带路面 | 1.名称：直埋式电缆恢复路面 2.位置：绿化带 | m3 | 2.592 |
| 设备基础混凝土 C30 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.灌浆材料及其强度等级 | m3 | 4.93 |
| 设备钢筋 Φ8现浇构件钢筋HPB200 | 钢筋种类、规格：设备钢筋 Φ8现浇构件钢筋HPB200 | t | 2.314 |
| 设备基础砂石垫层 级配砂石（砂石比例3:7） | 1.材料种类及配比：级配砂石（砂石比例3:7） 2.压实系数：详图 3.掺加剂品种：详图 | m3 | 42.33 |
| 砖砌明排水沟 300宽 | 1. 砖品种、规格、强度等级：详图 2.沟截面尺寸：300宽 3.垫层材料种类、厚度：详图 4.混凝土强度等级：详图 5.砂浆强度等级：详图 | m | 54.02 |
| 裹塑菱形金属网孔径50mm | 1.材料品种、规格：裹塑菱形金属网孔径50mm 2.边框及立柱型钢品种、规格：DN50镀锌钢管 | m2 | 23.85 |
| 水泵基础15#槽钢焊接 H=1000 | 1.名称：水泵基础15#槽钢焊接 H=1000 2.材质：槽钢 3.规格：15# | kg | 15.99 |
| 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.材质：详图 3.规格：详图 | kg | 50 |
| C20砼预制板 | 1.名称：预制板 2.混凝土强度等级：C20 3.位置：直埋式电缆 | m3 | 0.37 |
| 预制板钢筋 | 1.钢筋种类、规格：Φ10、Φ6.5 HPB200 2.位置：直埋式电缆 | t | 0.003 |
| 细砂回填 | 1.细砂回填 2.位置：直埋式电缆 | m3 | 7.76 |
| 回填夯实防沉降 | 1.回填夯实防沉降 2.位置：直埋式电缆 | m3 | 15.16 |
| φ150碳素波纹管 | 1.碳素波纹管 φ150 2.位置：直埋式电缆 | m | 24.65 |
| 余土外运 | 1.余土外运 2.运距：详图 3.位置：直埋式电缆 | m3 | 6.99 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 电力排管 6孔（2孔）PVC-U-150/5管 |  |  |
| C15砼垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.32 |
| 素土回填夯实防沉降（压实度大于90%） | 素土回填夯实防沉降（压实度大于90%） | m3 | 83.88 |
| 余土外运 | 1.余土外运 2.运距：详图 | m3 | 67.79 |
| 电力排管挖土方 | 1.土壤类别：详图 2.管外径：详图 3.挖沟深度：详图 4.回填要求：详图 | m3 | 179.79 |
| 塑料管 PVC-U-150 | 1.安装部位：电力排管 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U-150 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求：详图 6.压力试验及吹、洗设计要求：详图并符合设计规范要求 7.警示带形式：详图并符合设计规范要求： | m | 253.4 |
| C25砼包封 | 1.构件的类型：管道包封 2.构件规格：详图 3.部位：详图 4.混凝土种类：商品砼 5.混凝土强度等级：C25 | m3 | 22.8 |
| 外壁热沥青二度 | 1.除锈级别：详图 2.油漆品种：热沥青 3.涂刷遍数、漆膜厚度：二度 4.标志色方式、品种：详图并符合设计规范 5.部位：外壁 | m2 | 98.83 |
| 热镀锌扁钢接地 60*6 | 1.名称：接地 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：60*6 4.安装部位：电力排管 5.安装形式：详图 | m | 4 |
| 热镀锌角钢垂直接地 L63*6*2500 | 1.名称：接地 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：L63*6*2500 4.安装部位：垂直 5.安装形式：详图 | m | 5 |
| 预埋A3钢板（100*100*10 80*2+60+15*2） | 1.名称：钢板 2.材质：预埋A3 3.规格：100*100*10 80*2+60+15*2 4.土质：详图 5.基础接地形式：详图 | 块 | 2 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 转角井[长2.0米x宽2.0米] |  |  |
| 挖土方 | 1.土壤类别：详图 2.挖土深度：详图 3.弃土运距：综合考虑 | m3 | 21.87 |
| 余土外运 | 1.余土外运 2.运距：详图 | m3 | 15.28 |
| C15砼垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.73 |
| C30钢筋砼底板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.61 |
| M7.5浆砌砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标砖 2.墙体类型：详图 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混浆 | m3 | 4.25 |
| 内外壁1：2防水砂浆抹面（厚20） | 1.勾缝类型：内外壁 2.勾缝材料种类：1：2防水砂浆抹面（厚20） | m2 | 35.44 |
| 外壁热沥青二度 | 1.除锈级别：详图 2.油漆品种：热沥青 3.涂刷遍数、漆膜厚度：二度 4.标志色方式、品种：详图并符合设计规范 5.部位：外壁 | m2 | 17.72 |
| C30钢筋砼盖板 | 1.单件体积：盖板 2.安装高度：详图 3.混凝土强度等级：C30钢筋砼 4.砂浆强度等级、配合比：详图 | m3 | 1.61 |
| 预制构件钢筋 | 钢筋种类、规格 | t | 0.19 |
| 接地预埋件 钢板 100*80*8 200*200*10 | 1.名称：钢板 2.材质：预埋A3 3.规格：100*80*8 200*200*10 4.土质：详图 5.基础接地形式：详图 | 块 | 2 |
| φ28地锚 红丹二度灰色油漆 | 1.构件名称：地锚 2.一般手工除锈 3.油漆品种、刷漆遍数：红丹二度灰色油漆 | t | 0.034 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 直线井[长1.8米x宽0.8米] |  |  |
| 挖土方 | 1.土壤类别：详图 2.挖土深度：详图 3.弃土运距：综合考虑 | m3 | 10.67 |
| 余土外运 | 1.余土外运 2.运距：详图 | m3 | 5.9 |
| 砂卵石垫层找平 用于渗水（施工夯实沉降缝） | 1.材料种类及配比：砂卵石垫层找平 2.压实系数：详图 3.用途：用于渗水（施工夯实沉降缝） | m3 | 0.33 |
| 砂卵石回填渗水孔 | 1.材料种类及配比：砂卵石回填渗水孔 2.压实系数：详图 | m3 | 0.03 |
| C25砼底板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.15 |
| C30砼台帽 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.26 |
| M7.5浆砌砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标砖 2.墙体类型：详图 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混浆 | m3 | 1.73 |
| 内外壁1：2防水砂浆抹面（厚20） | 1.勾缝类型：内外壁 2.勾缝材料种类：1：2防水砂浆抹面（厚20） | m2 | 14.95 |
| 外壁热沥青二度 | 1.除锈级别：详图 2.油漆品种：热沥青 3.涂刷遍数、漆膜厚度：二度 4.标志色方式、品种：详图并符合设计规范 5.部位：外壁 | m2 | 7.48 |
| 素土回填夯实防沉降（压实度大于90%） | 素土回填夯实防沉降（压实度大于90%） | m3 | 2.53 |
| C30钢筋砼盖板 | 1.单件体积：盖板 2.安装高度：详图 3.混凝土强度等级：C30钢筋砼 4.砂浆强度等级、配合比：详图 | m3 | 0.25 |
| 预制构件钢筋 | 钢筋种类、规格 | t | 0.001 |
| 接地预埋件 钢板 100*80*8 100*100*10 | 1.名称：钢板 2.材质：预埋A3 3.规格：100*80*8 100*100*10 4.土质：详图 5.基础接地形式：详图 | 块 | 2 |
| 热镀锌角钢垂直接地 L110*70*6 | 1.名称：接地 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：L110*70*6 4.安装部位：垂直 5.安装形式：详图 | m | 5.34 |
| 电缆支架 角钢L50*50*5 防腐油漆 热浸镀锌防腐 | 1.构件名称：电缆支架 角钢L50*50*5 2.一般手工除锈 3.油漆品种、刷漆遍数：防腐油漆 热浸镀锌防腐 | t | 0.022 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 系统调试及其它 |  |  |
| 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 系统调整费(CG) |  | 项 | 2 |
| 渣土外运 |  | 台次 | 10 |
| 通用安装技工 |  | 工日 | 50 |
| 其他措施 |  | 项 | 1 |

注：

- 若技术参数中指定或变相指定品牌、型号、产地等，均不作为招标文件要求。

- 因本项目除新设备购买安装外，还须对原有中央空调系统进行相关检查和维护（详见第六章42页），分项报价中应就此方面的费用进行报价，并计入总价，为本项目实质性内容。